四平宏宝莱饮品股份有限公司自行监测方案

- 一、企业基本情况

| 企业名称 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 四平市铁西区红嘴路20号 |  |  |
| 组织机构代码 | 91220300584615497U | 法人代表 | 卢宪军 |
| 环保联系人 | 宫德厚 | 联系方式 | 13604342711 |
| 所属行业 | 饮料制造 | 生产周期 | 连续生产 |
| 污染源类型 | 非国控 |  |  |
| 是否委托监测 | 是，四平辰星环保检测技术有限公司 |  |  |
| 自行监测技术手段 | 自动监测6项，手工监测9项 |  |  |
| 产生污染环节及污染物产生情况 |  |  |  |
| 废水：废水类型主要包括生产过程产生的工业废水。 生产车间产生的废水主要是饮料及冷饮产品车间生产过程产生的废水，职工生活用水。其他包括循环水及锅炉用水等属于清净下水，经污水处理站处理排放或回用（用于灌溉及绿化等），累计废水1500m3/d左右。 废气：废气的来源主要是锅炉烟气。 锅炉废气由2台20吨/小时燃煤蒸汽锅炉产生，锅炉废气经脱硫除尘器处理后经50m高烟囱外排。 噪声：主要有生产车间风机、空压机等高噪音设备产生。 本企业主要产生的污染物： - 污水：PH，悬浮物，五日生化需氧量，COD，总磷，总氮。 - 锅炉废气：二氧化硫，氮氧化物，颗粒物，汞及其化合物，黑度 - 厂界：噪声，颗粒物，氨，硫化氢。 4、固体废弃物。 |  |  |  |
| 污染物处理工艺及污染处理设施建设、运行情况 |  |  |  |
| 废水处理工艺采用生物处理技术，设计规模为处理水量2500m3/d。主要处理装置由格栅井、均质调节池、中和絮凝沉淀池、厌氧及接触氧化池、沉淀池等工艺单元及公用工程和辅助生产单元组成。废水处理站2008年5月份始建，2008年10月份通过吉林省环保厅的验收。污水处理站担负全公司的废水处理任务。 运行情况：废水处理厂全年运行300天左右，单日处理量为平均1500m3/d。 废气处理工艺是：本公司建设有一台20吨/小时燃煤蒸汽锅炉，配备布袋除尘器、喷淋脱硫塔、气力除灰系统，除尘效率95%以上，脱硫效率90%，烟囱高度50米。 噪声处理：设备基础采取减震处理。将噪声较大的设备大度设置隔声间，安装隔声门，消声设备。 处理设施建设、运行情况：运行稳定、污水厂出水达标。 |  |  |  |
| 污染物排放方式及排放去向 |  |  |  |
| 排放方式及去向： 废水经过市政管网后排入四平市污水处理厂。 锅炉烟气经处理后经50m高烟囱排向大气。 |  |  |  |

- 二、监测点位及编号(监测点位填写具体的点位名称,如“污水总排口”、“2#锅炉排口”、“东侧厂界”等。排口编号填写环保部门为该排口安装的标识牌编号)

| 监测点位1 | 废水处理后总排口 | 排口编号1 | WS-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位2 | 锅炉烟气总排口 | 排口编号2 | FQ-001 |
| 监测点位3 | 东侧厂界 | 排口编号3 | ZS-01 |
| 监测点位4 | 西侧厂界 | 排口编号4 | ZS-02 |
| 监测点位5 | 南侧厂界 | 排口编号5 | ZS-03 |
| 监测点位6 | 北侧厂界 | 排口编号6 | ZS-04 |
| 点位示意图 |  |  |  |
| （按企业具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污染物排放口及其监测点位的编号及其名称） 附厂区简图，例图如下： 6.北侧厂界 4.西侧厂界 3.东侧厂界 5.南侧厂界 1.废水处理后总排口 2.锅炉烟气总排口 |  |  |  |

- 三、监测项目及频次（请按照表格下方的说明填写）

| 监测点位 | 监测项目 | 技术手段 | 监测频次 | 监测方法 | 监测仪器（厂家） | 设备型号 | 排放 标准 | 排放限值 | 监测结果 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 自动监测 | 连续 监测 | 重铬酸钾分光光度法 | 南京港能环境科技有限公司 | GN-CODcr 03 | 《污水综合排放标准》8978-1996三级 | 500mg/l | 实时公开 |
|  | PH | 自动监测 | 连续 监测 | PH电位法 | 杭州米科传感技术有限公司 | MIK-PH6.0 |  | 6-9 | 实时公开 |
|  | 氨氮 | 自动监测 | 连续 监测 | 水杨酸分光光度法 | 南京港能环境科技有限公司 | GN-NH3-N 03 |  | 25mg/l | 实时公开 |
|  | 总磷 | 自动监测 | 连续 监测 | 过硫酸钾紫外吸光光度法 | 总磷总氮在线分析仪 岛津企业管理（中国）有限公司 | TNP-4200 |  |  | 实时公开 |
|  | 总氮 | 自动监测 | 连续 监测 | 碱性过硫酸钾紫外吸光光度法 |  |  |  |  | 实时公开 |
|  | 悬浮物 | 手动监测 | 一次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 电热鼓风干燥箱 (上海博迅实业有限公司医疗设备厂) 分析天平(梅特勒－托利多仪器) | GZX-907MBE ME204/02 |  | 400mg/L | 监测完成后的次日公布 |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | 手动监测 | 一次/月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱（上海博迅实业有限公司医疗设备厂） | BSP-150 |  | 300mg/L | 监测完成后的次日公布 |
|  | 动植物油 | 手动监测 | 一次/月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外分光测油仪（北京飞翔赛思科技） | OL-608 |  | 100mg/L | 监测完成后的次日公布 |
| 烟囱上 | 颗粒物 | 自动监测 | 连续监测 | 激光后向散射法 | 粉尘仪 杭州泽天科技有限公司 | DMS-100 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表2。 | 50mg/m3 | 实时公开 |
|  | NOx | 自动监测 | 连续监测 | 紫外差分吸收法 | 烟气分析仪西门子（中国）有限公司 | U23 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 | 300mg/m3 | 实时公开 |
|  | SO2 | 自动监测 | 连续监测 | 紫外差分吸收法 |  |  |  | 300mg/m3 | 实时公开 |
|  | 汞及其化合物 | 手工监测 | 1次/季 | 固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ543-2009 | 冷原子微分测汞仪 吉光科技 | F732-VJ型 |  | 0.05mg/m3 | 采样后2日内、监测完成后1日内公开 |
|  | 烟气黑度 | 手工 监测 | 1次/季 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼黑度图法HJT 398-2007 | 林格曼黑度计青岛宜兰环保 | HC10 |  | 林格曼黑度1级 | 采样后2日内、监测完成后1日内公开 |
| 东侧厂界 | 厂界噪声 | 手动监测 | 1次/季 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6228+ | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 | 昼间65dB（A）;夜间55 dB（A） | 每次监测完成后的次日公布 |
| 西侧厂界 | 厂界噪声 | 手动监测 | 1次/季 |  | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6228+ |  | 昼间65dB（A）;夜间55 dB（A） | 每次监测完成后的次日公布 |
| 南侧厂界 | 厂界噪声 | 手动监测 | 1次/季 |  | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6228+ |  | 昼间65dB（A）;夜间55 dB（A） | 每次监测完成后的次日公布 |
| 北侧厂界 | 厂界噪声 | 手动监测 | 1次/季度 |  | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6228+ |  | 昼间65dB（A）;夜间55 dB（A） | 每次监测完成后的次日公布 |
| 厂界无组织（上风向1个点，下风向3个点） | 氨 | 手动监测 | 1次/季度 | 环境空气和废气 氨的测定 钠试剂分光光度法 HJ533-2009 | 上海天美科学仪器有限公司 | VIS-7200A | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放标准 | 1.5 mg/m3 | 监测完成后的次日公布 |
| 厂界无组织（上风向1个点，下风向3个点） | 颗粒物 | 手工监测 | 1次/季度 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | ME204/02 | 环境空气质量标准GB3095-2012 | 300vg/m3（24小时均值） | 监测完成后的次日公布 |
| 厂界无组织（上风向1个点，下风向3个点） | 硫化氢 | 手工监测 | 1次/季度 | 空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 | 上海天美 气相色谱仪 | GC7890F | 《恶臭污染物排放标准》GB/T14554-93表1-二级 | 0.06 mg/m3 | 监测完成后的次日公布 |

- 四、质量控制措施（请填写具体的质控措施）

遵守环境保护部颁布的环境监测质量管理规定，按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。制定明确措施，确保监测数据科学、准确： （一）建立质量控制管理体系，完善组织领导机构 体系和机构的建立是质控的基础。质量控制体系要素是构成质量体系的基本单元，建立文化的质量控制体系是体系存在的基础和依据，是规范实验室分析测试工作和全体人员行为达到质量目标的依据，做到各部门任务明确，职责分明，认真落实到每个人身上，同时需要各有关部门的协作配合。 （二）合理布设监测点，监测人员持证上岗 合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 （三）重视监测工作的基础环节 严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。做好基础工作，有利于保证监测数据的准确性，从而为综合分析评价提高良好的基础。 - 确保实验室操作环境满足要求 实验室应满足相关法律法规和技术规范或标准的要求，同时还应满足对工作人员的健康安全防护、对环境的安全保护等需要。所以实验室应采取合理有效措施，保证实验室的设施、测试场所以及能源、采光、保温、通风等方面满足监测工作的实际要求，保证环境条件不对监测结果的有效性、测量准确度、稳定性及操作产生不利影响。对特殊的监测分析场所和环境要素可进行隔离和控制，确保监测结果的有效性和可靠性。同时还应该加强实验室的内部管理，保持实验室环境卫生、清洁、整齐、布局合理，为工作人员提供一个优美舒适的工作环境。 - 确保监测分析仪器设施工作正常，满足项目监测精度要求 仪器设备是保证水质监测工作开展的必要手段。水质监测要使用种类繁多的计量和非计量仪器设备，这些仪器设备的性能状况和量值是否可靠，直接影响到监测结果的准确和统一的可比性。因此要采取措施，保证所有仪器设备均处于受控状态，保证其正确操作使用和维护保养，是其始终处于良好的工作状态，保证其严格按照要求进行校准检定，以确保仪器设备量值准确可靠和进行溯源。量具或量器类器皿应根据不同材质所对应的性能，合理应用，使用时要及时清洁，妥善保存防止沾污。 - 保证实验用水、试剂的纯度及效能 实验用水是用于试剂配制、洗涤器皿和样品稀释定容等所使用的水。为了消除试剂盒器皿中所含的待测组分和操作工程沾污，通常以实验用水代替试样进行空向试验，然后从试样测定结果中扣除空白值来校正。特定项目用水应特殊处理，比如超纯水等。 化学试剂在分析测试中应用广泛，试剂的品质至关重要，如质量不可靠，不能满足实验要求，或使用、或保管不当，会直接影响检测结果的准确性，造成浪费甚至危及人身安全，必须引起高度重视。 - 保证监测方法选择正确，及时更新监测标准 水质监测方法是实施水质监测工作的基本依据。在进行具体监测工作时，应使用统一和公认的方法和程序，一般情况下应以国家标准方法为首选方法；对于一些规定不够具体的方法和程序，实验室应结合自己的实际情况，编制比较详尽的、操作性较强的作业指导书供操作者参照执行；以确保监测全过程规范化操作，使监测结果的不确定度降到最低限，从而不断优化和提高水环境监测工作质量。 在实际监测工作中还会遇到方法更新的问题，实验室应该及时收集新的国家标准、组织方法，培训人员新方法的使用，废弃旧标准，更好的提高监测质量。 （四）手工与自行监测质量保证 水质监测的一个重要特点就是通过从废水中抽取一定体积的水样，通过测定和数据分析，推断、评级所处环境所具有的水质特性。在样品测定中，误差总是存在，在实际分析中并不能得到准确无误的真值，测定中的数据只能做出相对准确的估计。所以定量分析的结果必然存在不确定度，需要对实验得到的数据进行分析，判断数据的可靠性和代表性。数据处理包含的主要内容有，监测数据的记录整理、监测数据有效性检查、监测数据离群性检查、监测数据统计检验、监测数据方差分析。 废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ/T75-2017对自动监测设备进行校准与维护。 废气手工监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007进行。 噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

四平宏宝莱饮品股份有限公司（公章）

2019年1月12日